### П А С П О Р Т

#### ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР КЭВ-Т

КЭВ-50Т20Е, КЭВ-60Т20Е,

КЭВ-75Т20Е, КЭВ-90Т20Е,

КЭВ-100Т20Е

ТУ 4864-030-54365100-2011

Санкт- Петербург

05.2008

###### Ваш тепловентилятор снабжен устройством защиты от перекоса и пропадания фаз.

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

КЭВ – ХХХ  Х Х Х

Напряжение питания  0 – 380В,  1 – 220В

Номер модели (0, 1, 2, 3, … 9)

Индекс функционального назначения: Т – тепловентилятор серии Т

Установленная электрическая (тепловая) мощность нагревательных элементов, кВт

Аббревиатура, означающая, что изделие выпущено фирмой «Тепломаш»

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел. (812)301-99-40, тел./факс (812)327-63-82

Сервис-центр: тел. (812)493-35-98

Internet: http://www.teplomash.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

13.1 Тепловентилятор   КЭВ-_____________Т20Е

заводской   номер №________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ4864-030-54365100-2011 и признан годным к эксплуатации. Тепловентилятор имеет сертификат соответствия № C-RU.ME05.B.00014  от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов,  электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП")

13.2 Двигатель, установленный на тепловентилятор:

тип ________________, мощность ________кВт,

частота вращения ______ об/мин, напряжение 380 В, частота тока 50Гц,

заводской номер № ______________.

Дата изготовления ”          “                   20       года.   М.П.__________

(подпись)

14. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Тепловентилятор КЭВ-________Т20Е  заводской номер №__________

подключен к сети в соответствии с п.7 Паспорта

специалистом- электриком Ф.И.О.:___________________________

____________имеющим________группу по электробезопасности, подтверждающий документ__________________________________

________________________                     ______________________

(подпись)                                                       (дата)

-11-

Рис. 4. Электрическая схема  КЭВ-75Т20Е

Рис. 5. Электрическая схема КЭВ-90Т20Е

Рис. 6. Электрическая схема  КЭВ-100Т20Е

-10-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электротепловентиляторы КЭВ-50Т20Е, КЭВ-60Т20Е, КЭВ-75Т20Е, КЭВ-90Т20Е, КЭВ-100Т20Е (далее тепловентилятор) предназначены для обогрева служебных, производственных, складских и других помещений, а также могут использоваться в системах кондиционирования и, по согласованию с изготовителем, в технологических сетях нагрева воздуха или газа.

2.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха, (С                                        - 40...+40

2.2 Относительная влажность воздуха при

температуре 20(С не более, %                                                                         80

2.3 Содержание пыли и других примесей в воздухе

не более, мг/м3                                                                                                   10

2.4 Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические волокна).

2.5 Тепловентиляторы предназначены  для эксплуатации в помещениях категории В,Г,Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации тепловентиляторов в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики представлены в табл. 1.

3.2 Класс защиты от поражения электротоком 1.

3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

3.4 Климатическое исполнение УХЛ  категории размещения 4.

3.5 Содержание драгоценных металлов зависит от комплектации.

При необходимости предприятие-изготовитель предоставляет сведения о их содержании.

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК  РАБОТЫ

4.1 Тепловентилятор представляет собой металлический корпус с установленными внутри трубчатыми электронагревателями (ТЭН) и осевым вентилятором. Воздух всасывается осевым вентилятором из помещения через заднюю решетку, продувается через пучок ТЭНов, нагревается и выбрасывается в помещение через переднюю решетку.

-1-

Таблица 1

| Модель тепловентилятора | КЭВ- 50Т20Е | КЭВ- 60Т20Е | КЭВ- 75Т20Е | КЭВ- 90Т20Е | КЭВ-100Т20Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности**, кВт | */25/37,5/50 | */25/50/62,5 | */25/50/75 | */50/75/87,5 | */50/75/100 |
| Расход воздуха, м3/час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Подогрев воздуха**, °С | 0/12/18/24 | 0/12/25/31 | 0/12/25/37 | 0/25/37/43 | 0/25/37/49 |
| Габаритные размеры, мм - ширина - высота - длина | 700 724 740 | 700 724 740 | 700 724 740 | 700 724 740 | 700 724 740 |
| Вес, кг | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| Максимальный ток, А | 78 | 97 | 116 | 135 | 154 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Частота вращения, об/мин | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

* режим вентилятора

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на   от указанных.

4.2 Управление тепловентилятором осуществляется двумя вращающимися ручками: роторного переключателя и терморегулятора, установленными на задней  панели корпуса (см. рис. 1).

Внимание! Не прикладывать чрезмерных усилий при вращении ручек.

Ручка 1 роторного переключателя имеет пять положений:

- выключено;

- включение режима вентилятора;

- включение I –ой ступени тепловой мощности;

- включение II –ой ступени тепловой мощности;

- включение III –ой ступени тепловой мощности.

-2-

Рис. 1

Рис. 2. Электрическая схема  КЭВ-50Т20Е

Рис. 3. Электрическая схема КЭВ-60Т20Е

-9-

Таблица 3

| Модель тепловентилятора | КЭВ- 50Т20Е | КЭВ- 60Т20Е | КЭВ- 75Т20Е | КЭВ- 90Т20Е | КЭВ- 100Т20Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический выключатель | 380В | 380В | 380В | 380В | 380В |
|  | 1х63А+ 2х25А | 2х63А+ 1х25А | 3х63А | 3х63А+ 1х25А | 4х63А |
| Медный кабель (трехфазный) | Х1(5х6,0)+ Х2(3х2,5)+Х3(3х2,5) | Х1(5х6,0)+ Х2(3х6,0)+ Х3(3х2,5) | Х1(5х6,0)+ Х2(3х6,0)+ Х3(3х6,0) | Х1(5х6,0)+ Х2(3х6,0)+ Х3(3х2,5)+Х4(3х6,0) | Х1(5х6,0)+ Х2(3х6,0)+ Х3(3х6,0)+ Х4(3х6,0) |

-8-

Ручкой терморегулятора 2 устанавливается необходимая температура нагрева воздуха в помещении в диапазоне от +5 до +400С. Терморегулятор управляет включенной мощностью.

4.3 Внимание!  Для  увеличения эксплуатационного срока службы рекомендуется перед выключением оставить тепловентилятор работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов.

4.4  Электрические схемы тепловентиляторов  на рис. 2-6.

4.5 Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения в случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин:

- входное и выходное окна тепловентилятора загромождены посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение);

- тепловая мощность тепловентилятора сильно превышает теплопотери помещения, в котором он работает;

- вышел из строя  терморегулятор или вентилятор.

4.6  После остывания аварийно отключенного тепловентилятора, тепловентилятор остается в выключенном состоянии. Для его повторного включения необходимо выключить (перевести ручку роторного переключателя в положение - выключено) и включить тепловентилятор. Следует помнить, что повторное включение тепловентилятора при аварийном отключении возможно лишь после его остывания. При этом перед повторным включением

следует выяснить причины, вызвавшие срабатывание аварийного датчика, устранить их и только после этого включить тепловентилятор.

4.7 Тепловентилятор снабжен устройством защиты от внештатной ситуации: механическое заклинивание пускателя при выключении изделия роторным переключателем. В этом случае тепловентилятор остается в режиме обдува невыключившихся ТЭНов. Следует обесточить тепловентилятор  на силовом щите потребителя и заменить пускатель (см. раздел 10).

4.8 Тепловентилятор снабжен устройством защиты от перекоса и пропадания фаз.

4.9 Заводом-изготовителем могут быть внесены в изделие конструктивные изменения, не отраженные в настоящей инструкции, которые не ухудшают его качество и надежность.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации тепловентилятора необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

-3-

5.2 Работы по обслуживанию тепловентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3 Не допускается класть на тепловентилятор любые предметы, закрывать его шторами во избежание перегрева и возможного возгорания.

5.4 При срабатывании аварийного датчика необходимо выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное  включение тепловентилятора.

5.5 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления. Болт заземления находится под верхней крышкой корпуса.

5.6 Запрещается проводить работы по обслуживанию тепловентиляторов без снятия напряжения и до полного остывания его нагревающих элементов.

5.7 Запрещается эксплуатировать в отсутствие персонала.

5.8 После выключения тепловентилятора ручкой роторного переключателя 1 (рис.1), тепловентилятор остается в «режиме ожидания». Для полного отключения необходимо обесточить тепловентилятор  на силовом щите потребителя.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Тепловентилятор                                                               1 шт.

6.2 Паспорт                                                                              1 шт.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

7.2 К установке и монтажу тепловентиляторов допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

7.3 Перед подключением необходимо провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений и комплектность поставки.

7.4 Для подключения тепловентилятора к сети необходимо:

- снять верхнюю крышку, открутив 4 самореза,

- открутить гайку гермоввода,

- надеть гайку гермоввода на кабель и завести кабель в отверстие гермоввода,

- подключить кабель к клеммной колодке, подключить заземление. При этом концы жил обязательно зачистить и облудить.

- закрутить гайку гермоввода и одеть крышку.

-4-

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация тепловентилятора после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу тепловентилятора при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

12.2 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности.

12.3 При самостоятельном внесении изменений в электрическую схему изделие снимается с гарантийного обслуживания.

12.4 Гарантийный и послегарантийный ремонт тепловентилятора осуществляется на заводе-изготовителе по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации  и паспорта на изделие.

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ, C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Гарантийный и послегарантийный ремонт

осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Тел. (812)301-99-40, тел./факс (812)327-63-82

Сервис-центр: тел. (812)493-35-98

-7-

9.2 При транспортировке и хранении не допускается попадание на корпус и элементы тепловентилятора атмосферных осадков.

9.3 Тепловентиляторы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50(С до плюс 50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 20(С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

9.4 Тепловентиляторы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от минус 50( до плюс 50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 20(С).

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Характер неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается вентилятор в тепловентиляторе | Отсутствует напряжение в сети | Проверить напряжение по фазам |
|  |  | Проверить целостность кабеля питания, неисправный заменить. |
|  | Сработал датчик аварийного термовыключателя | См. п.п. 4.5 - 4.6 |
| Не включается секция ТЭНов при включенном вентиляторе | Температура в помещении выше установленной на терморегуляторе | Изменить положение терморегулятора (если это необходимо) |
| Частое срабатывание датчика аварийного отключения | Сильное загрязнение задней решетки (всасывающего окна) или ее перекрытие посторонним предметом. | Проверить состояние задней решетки, очистить ее от пыли. См. п.п. 4.5 - 4.6 |
| Тепловентилятор не отключается при выключении роторным переключателем | Неисправен роторный переключатель | Проверить целостность роторного переключателя |
|  | Заклинило пускатель | Прочистить или заменить пускатель |

-6-

Тепловентилятор необходимо подключать к  электрической сети 380В, 50Гц через автоматический выключатель в соответствии со схемой на рис. 2-6 и табл. 3.

7.5 При пробном включении проверить направление вращения вентилятора. При необходимости изменения направления вращения вентилятора, поменять любые 2 фазных провода местами.

7.6 Запрещается использовать для заземления нулевой провод.

7.7 При вводе тепловентилятора в эксплуатацию (первое включение) происходит сгорание масла с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому рекомендуется перед монтажом включить тепловентилятор в режим обогрева на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

7.8 Внимание! После транспортирования или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах, следует выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

7.9 Особенности распространения нагретых струй

В технических характеристиках приведена эффективная длина струи для каждой модели тепловентилятора. Под длиной струи понимается расстояние от тепловентилятора с полностью открытыми жалюзи до точки, в которой скорость на оси струи составляет 0,5 м/с. Данная характеристика приводится для свободной затопленной изотермической струи в нестратифицированной атмосфере.

При установке тепловентиляторов под потолком (струя направлена вертикально вниз) проектантам следует вводить поправку, которая может укоротить длину струи в 2-3 раза.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ  ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

8.1 Для контроля за работой тепловентилятора необходимо ежемесячно:

- осматривать тепловентилятор и ТЭНы;

- при необходимости очищать внутренние поверхности тепловентилятора от загрязнения и пыли;

- проверять электрические соединения тепловентилятора для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления  зачистить.

8.2 Перед выключением оставить тепловентилятор работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов (см. п.4.4).

9.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 При транспортировке не допускаются механические повреждения корпуса, нагревательных элементов, вентилятора.

-5-